## Elektromos
KÖLTSÉGVETÉS
S.sz. | Megnevezés | Típus / Megjegyzés | Mennyiség |  | Anyag | Díj | Össz anyag | Össz díj
Biztonsági világítás
Védőcsövek
1. | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falba süllyesztve, horonyvéséssel, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre Univolt VRM 20, helyreállítás nélkül | VRM | 2300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Hajlékony műanyag gégecső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gipszkarton falban, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Univolt FX 20 | FX | 125 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3. | E90 egyedi tartószerkezet tűzálló kábelek számára, profil sin, rögzítő bilincs (bilincstávolság max. 300 mm), kompletten | - | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4. | FXKVR 40 védőcső földbe fektetve árokásással együtt kompletten | FXKVR | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelek, vezetékek
1. | Halogénmentes szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre NHXH-J E90/FE180 0,6/1 kV 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | NHXH E90 | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, NYM-J 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | NYM | 3350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, NYM-J 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel | NYM | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, NYM-J 3x6 mm2, tömör rézvezetővel | NYM | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, NYM-J 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel | NYM | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, NYM-J 5x4 mm2, tömör rézvezetővel | NYM | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NYM-J 5x25 mm2, tömör rézvezetővel | NYY | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NYM-O 0,6/1 kV 2x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) NYM-O 2x1,5 mm2 | NYM | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m YSLCY-J 0,6/1 kV 2x1 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) YSLCY-J 2x1 mm2 | YSLCY | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NYM-O 0,6/1 kV 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel NYM-O 5x1,5 mm2 | NYM | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11. | J-H(St)H Bd 4x2x0,8mm2 | J-H(St)H | 680 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m YSLCY-J 0,6/1 kV 7x1 mm2, tömör rézvezetővel YSLCY-J 7x1 mm2 | YSLCY | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Szerelvények
1. | 2P+F csatlakozó aljzat szerelése falba süllyesztetten, doboz elhelyezéssel, bekötéssel kompletten,16 A, 250 V Schneider Electric SEDNA vagy e.é. | Schneider Sedna | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2P+F vízmentes, IP 44 védettségű csatlakozó aljzat szerelése süllyesztetten, doboz elhelyezéssel, bekötéssel kompletten, 16 A, 250 V Schneider Electric SEDNA vagy e.é. | Schneider Sedna | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 4P+F 3 fázisú csatlakozó aljzat szerelése süllyesztetten, doboz elhelyezéssel, bekötéssel kompletten, 3x63 A, 250 V Schneider Electric SEDNA vagy e.é. | - | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 3P Kamrás kapcsoló, IP65 védettséggel, felszerelve, bekötve kompletten Tip: Ganz KK vagy vele egyenértékű | Ganz 6002 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Világítás
1. | Oldalfalra szerelt biztonsági világítási lámpatest, kültéri, led-es központi akkumulátoros, címző modullal IP65 Tip.: Inotec SN 6204.1 J-SV | Felszerelés és elektormos bekötés! | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2. | EMER-HYDRANT-OPALIC LED-es, egyedileg címzett,müanyagbúrás olfalfali tűzcsap világítás, központi akkumulátorról ellátva, IP65, védett kivitel Tip.: Inotec SNP 2004.1 | Felszerelés és elektormos bekötés! | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3. | EMER-HYDRANT-OPALIC LED-es, egyedileg címzett,müanyagbúrás olfalfali / mennyezeti irányfény lámpatest, központi akkumulátorról ellátva, IP65, védett kivitel | Felszerelés és elektormos bekötés! | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4. | EMER-HYDRANT-OPALIC LED-es, egyedileg címzett,müanyagbúrás olfalfali / mennyezeti irányfény lámpatest, központi akkumulátorról ellátva, IP65, védett kivitel | Felszerelés és elektormos bekötés! | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5. | EMER-HYDRANT-OPALIC LED-es, egyedileg címzett,müanyagbúrás olfalfali / mennyezeti irányfény lámpatest, központi akkumulátorról ellátva, IP65, védett kivitel | Felszerelés és elektormos bekötés! | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6. | EMER-RECESSED_LED LED-es egyedileg címzett, címzett, BV lámpatest álmennyezetbe süllyesztett / mennyezetre szerelt, szögletes, IP20 Folyosó optikával: Inotec SN9107 LED J-SV / SN8107 LED J-SV | Felszerelés és elektormos bekötés! | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7. | EMER-RECESSED_LED LED-es egyedileg címzett, címzett, BV lámpatest álmennyezetbe süllyesztett / mennyezetre szerelt, szögletes, IP20 Területi optikával: Inotec SN9141 LED J-SV / SN8141 LED J-SV | Felszerelés és elektormos bekötés! | 31 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8. | EMER-EXITGLASS_RECESSED_L LED-es, egyedileg címzett, üveglapos, címzett, IRF lámpatest álmennyezetbe süllyesztett / mennyezeti / oldalfali, egy-/kétoldalas, IP40 | Felszerelés és elektormos bekötés! | 69 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9. | EMER-EXITGLASS_RECESSED_L LED-es, egyedileg címzett, üveglapos, címzett, IRF lámpatest álmennyezetbe süllyesztett / mennyezeti / oldalfali, egy-/kétoldalas, IP40 | Felszerelés és elektormos bekötés! | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10. | EMER-EXITGLASS_RECESSED_L LED-es, egyedileg címzett, üveglapos, címzett, IRF lámpatest álmennyezetbe süllyesztett / mennyezeti / oldalfali, egy-/kétoldalas, IP40 | Felszerelés és elektormos bekötés! | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11. | DLS modul biztonsági világításhoz led szalag számára | Felszerelés és elektormos bekötés! | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Lightnet Cubic-X2 56W 7293lm mennyezeti lámpatest CX2OEE-840M-Q530 felszerelve, bekötve, kompletten. | Felszerelés és elektormos bekötés! | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13. | OMS TDO II ECO LED L 3400lm 30W 4000K mennyezeti lámpatest felszerelve, bekötve, kompletten. | Felszerelés és elektormos bekötés! | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Elosztók
1. | LE jelű biztonsági világítási központ elosztó Típus: INOTEC CPS 220/20 - 5,5 kW | Csak elektromos bekötés! A beszerzést, telepítést, szállítást, beüzemelést Megrendelő végzi! | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2. | EB-01 jelű biztonságtechnikai főelosztó, terv szerinti kialakításban, végponti világítási és erőátviteli berendezések kismegszakítói, olvadóbiztosítói, valamint előírás szerinti áramvédelmi kapcsolók és II. fokozatú túlfeszültségvédelmi berendezés beépítésével, előregyártva, helyszínre szállítva, bekötve lepróbálva kompletten |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3. | EB-02 jelű biztonságtechnikai alelosztó, terv szerinti kialakításban, végponti erőátviteli berendezések kismegszakítói, olvadóbiztosítói, valamint előírás szerinti áramvédelmi kapcsolók és II. fokozatú túlfeszültségvédelmi berendezés beépítésével, előregyártva, helyszínre szállítva, bekötve lepróbálva kompletten |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4. | EB-03 jelű biztonságtechnikai alelosztó, terv szerinti kialakításban, végponti erőátviteli berendezések kismegszakítói, olvadóbiztosítói, valamint előírás szerinti áramvédelmi kapcsolók és II. fokozatú túlfeszültségvédelmi berendezés beépítésével, előregyártva, helyszínre szállítva, bekötve lepróbálva kompletten |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5. | EB-04 jelű biztonságtechnikai alelosztó, terv szerinti kialakításban, végponti erőátviteli berendezések kismegszakítói, olvadóbiztosítói, valamint előírás szerinti áramvédelmi kapcsolók és II. fokozatú túlfeszültségvédelmi berendezés beépítésével, előregyártva, helyszínre szállítva, bekötve lepróbálva kompletten |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6. | UPS berendezés 15kVA, 3/3f, 2h áthidalási idő | AEG HE 15kVA 3/3f 120perc | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb tételek
1. | Általános teendők befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása MKEH villamos biztonságtechnikai ellenőrzés díja | Ajánlatunk nem tartalmazza! | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Első szabványossági felülvizsgálat elvégzése,jegyzőkönyv készítésével | - | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Tűzvédelmi felülvizsgálat elvégzése,jegyzőkönyv készítésével | - | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Szakági tervek kivitelezői koordinációs költsége | - | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Elosztó berendezések üzembe helyezése és mérése a Beruházó és a felhasználó képviselőivel együtt, a szükséges megvalósulási dokumentációval és tervekkel, az aszimmetrikus hálózatban, az összes fázison végzett méréssel bezárólag, legalább 1 havi üzemidő alatt, a stacionáris és tranziens üzemi adatokkal. A megadott költségeken kívül a Beruházónak nem keletkezik többletköltsége! | - | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Tartalékvilágítási rendszer üzembe helyezése az üzemeltető személyzet oktatásával és egy átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésével. A megadott költségeken kívül a Megrendelőnek nem keletkezik többletköltsége! | Ajánlatunk nem tartalmazza! | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Nagyméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, tűzvédelmi hab beépítése beton-, porózus beton és téglafalba min. 10 cm falvastagság, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés EI120, tűzgát jelölő szettel, OBO Pyrosit NG | - | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Fal/födém átfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenő csavaros rögzítéshez, téglafalban max. 100cm falvastagságig, helyreállítás nélkül, statikus tervezői művezetéssel, folyamatos porelszívással | A tervezői művezetést Megrendelő térítésmentesen biztosítja! | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Fal/födém átfúrás DN63 vezetékhez vagy átmenő csavaros rögzítéshez, téglafalban, max. 30 cm vastag falazatban, helyreállítás nélkül, statikus tervezői művezetéssel, folyamatos porelszívással | A tervezői művezetést Megrendelő térítésmentesen biztosítja! | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 3 fázisú berendezés bekötése, kompletten | - | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Vezeték, kábeljelölők elhelyezése ráhúzható kivitelben, vezeték bekötés előtt | - | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Felirati, figyelmeztető táblák elhelyezése | - | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7.Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények terveit 9.Átvételi jegyzőkönyveket 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | - | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Szerelési anyagok, kötőelemek | - | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN | [6 empty] | 0 | 0
0