## Automatika
Épületgépészeti automatika és | [9 empty] | VILLA MŰVÉSZETI GALÉRIA ÉS ÉTTEREM
Felügyeleti rendszer |  |  | Költségvetés | [6 empty] | 971015 Budapest, Csónak u. 1. Hrsz.: 14357
Kiviteli terv | [10 empty] | Gépészeti automatika | [5 empty] | Hő és füstelvezetés
Ssz. | Típus/paraméter | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag+Díj összesen | Anyag egységár | Díj egységár | Egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag+Díj összesen | Anyag egységár | Díj egységár | Egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag+Díj összesen
1 | TEREPI KÉSZÜLÉKEK | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | DCM6 | Nyomáskapcsoló Beállítási tartomány: 0,5-6 bar, fix 0,15 bar hiszterézis, Pmax:16 bar, IP65 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | DDW/H-20 | Légcsatorna nyomáskülönbség kapcsoló; Tartomány: 30..400Pa, Kapcsolási hiszterézis: 20Pa, kimenet: 1ÁT, szerelôkerettel és tömszelencével, IP54 | 16 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | FST6 | Fagyvédő termosztát automatikus visszaállítással; Tartomány: -10..12°C, Tüzemi= max.70°C, Tdiff= 2°K, 6m Cu kapilláris, IP65, kábelcsatlakozás + kapilláris rögzítő FST fagyvédőhöz | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | KNTF/NTC20K/100/Ms | Merülő vízhőmérséklet érzékelő; Érzékelő elem: NTC20kΩ, Érzékelő benyúlás: 100mm, Réz hüvellyel, Szilikonmentes, IP65 | 46 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | KNTF/NTC20K/x | Külső hőmérséklet érzékelő | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | L6188A2085U | Merülő termosztát, külső gomb: 25-95°C, belső csavarral állítható hiszterézis 4-10K, SPDT 10(2,5)A, 1/2" merülőhüvellyel 105mm | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | MD20A-24 | Zsalumozgató; (nyit-zár, [rugós]), Utáp: 230V/50Hz, Névleges nyomaték: 20Nm, IP54 | 18 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | MD20SR-T | Zsalumozgató; (folyamatos), Utáp:240V/50Hz, Uvez:0...10VDC; Névleges nyomaték: 20Nm, IP55 | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | PREMASGARD 1141-0010-200 | Légoldali nyomáskülönbség érzékelő 24VAC /15÷36VDC tápfeszültség, 0-10VDC jelkimenettel, 0…100-300-500-1000Pa átkapcsolható mérési tartománnyal, 1/10s szűrési idővel, 10ms válaszidővel, 0-50°C közegre, szerelőkészlettel, műanyag bekötőcsővel, IP65 | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | LF20-3B54 | Légcsatorna hőmérséklet érzékelő; Érzékelő elem: NTC20kΩ, Tartomány: -40..+80°C, Szonda: 300mm, IP54 | 32 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | H7015B1004 | Légcsatornapáratartalom érzékelő; Tartomány: 5-95%rh, Utáp=24VAC, Uki=0-10V, IP30, szerelőkészlettel | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | LK-SX CO2+VOC | Légcsatorna CO2+VOC érzékelő; Tartomány: 0-50°C, 0-2000ppm, Utáp=24VAC, Uki=0-10V, IP30, szerelőkészlettel | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | TT | Helyiség hőmérséklet érzékelő; (A megajánlott készüléket a belsőépítész tervezővel jóváhagyá kell hagyatni!) | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | TH | Helyiség páratartalom érzékelő; (A megajánlott készüléket a belsőépítész tervezővel jóváhagyá kell hagyatni!) | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | TQ | Helyiség légminőség CO2+VOC érzékelő | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | H. Term | Helyiség termosztát, belső állítású Tartomány: 10-50°C | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | KK(1-0, 2db LED) | Harmony XB5 tokozott 1-0 kapcsoló, 1db zöld, 1db piros LED jelzéssel (konyhaüzem indító kapcsoló) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | W7754P1000 | XL10 FANCOIL CONTR. NEW HARDW (IRC) | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | T7460F1000 | Helyiség hőmérséklet érzékelő falra szerelhető kivitelben T=0÷40°C, ±5°C alapjel eltolási lehetőséggel, jelenlét nyomó gombbal ventilátor fokozatkapcsolóval (5 állapot) mérőérzékelő: 20kOhm/25°C, IP30 | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Felírati tábla | Készülékazonosító felírati tábla 50x100mm műanyag | 430 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DDC ALÁLLOMÁSOK | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | 4GE1-DDC | Gépészeti elosztó DDC alállomás az alábbi adatpontösszesítés szerint: AI = 16, AO = 9, DI = 51, DO = 15, fizikai adatpont + 10% tartalék | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 4GE2-DDC | Gépészeti elosztó DDC alállomás az alábbi adatpontösszesítés szerint: AI = 40, AO = 19, DI = 30, DO = 12, fizikai adatpont + 10% tartalék | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 02GE1-DDC | Gépészeti elosztó DDC alállomás az alábbi adatpontösszesítés szerint: AI = 76, AO = 47, DI = 124, DO = 57, fizikai adatpont + 10% tartalék | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 02GET-DDC | Gépészeti elosztó DDC alállomás az alábbi adatpontösszesítés szerint: AI = 0, AO = 0, DI = 20, DO = 8, fizikai adatpont + 10% tartalék | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 0HKP-DDC | Gépészeti elosztó DDC alállomás az alábbi adatpontösszesítés szerint: AI = 6, AO = 3, DI = 19, DO = 4, fizikai adatpont + 10% tartalék | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 0GE1-TR-DDC | Gépészeti elosztó DDC alállomás az alábbi adatpontösszesítés szerint: AI = 1, AO = 0, DI = 11, DO = 1, fizikai adatpont + 10% tartalék | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | IRC2-DDC | IRC elosztó DDC alállomás az alábbi adatpontösszesítés szerint: AI = 16, AO =21, DI = 0, DO = 5, fizikai adatpont + 10% tartalék | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | IRC1-DDC | IRC elosztó DDC alállomás az alábbi adatpontösszesítés szerint: AI = 27, AO = 06, DI = 0, DO = 8, fizikai adatpont + 10% tartalék | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FREKVENCIAVÁLTÓK | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | FC102P22KT4E55H3X | Frekvenciaváltó; (grafikus kijelzővel), {3~380-440V}, P=2,2kW, IP55, beépített ki- és bemeneti szűrő | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | FC102P4KT4E55H3X | Frekvenciaváltó; (grafikus kijelzővel), {3~380-440V}, P=4,0kW, IP55, beépített ki- és bemeneti szűrő | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | FC102P5K5T4E55H3X | Frekvenciaváltó; (grafikus kijelzővel), {3~380-440V}, P=5,5kW, IP55, beépített ki- és bemeneti szűrő | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | FC102P7K5T4E55H3X | Frekvenciaváltó; (grafikus kijelzővel), {3~380-440V}, P=7,5kW, IP55, beépített ki- és bemeneti szűrő | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | FC102P11KT4E55H3X | Frekvenciaváltó; (grafikus kijelzővel), {3~380-440V}, P=11,0kW, IP55, beépített ki- és bemeneti szűrő | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RWA vezérlő rendszer | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | RWA NG | RWA kézi indító kapcsoló, törölapos kiviteli | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | RWA kp | RWA központ 1db vészszellőzési csoport vezérlésére, In=10A kimeneti áram, akkumulátoros tápellátás, hiba, indítva jelzések biztosításával. | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gépészeti elosztók | mellékelt elvi kapcsolási rajzok, anyaglisták és műszaki leírás szerint legyártva (a DDC elemek a 2 tételcsoportban szerepelnek) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | 4GE1 | Gépészeti elosztó 1db 1200x1600x400mm mezőből összeállítva, 24kW /53A elektromos betáplálással, mellékelt kapcsolási rajz szerinti leágazások és DDC alállomások beépítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 4GE2 | Gépészeti elosztó 1db 1200x1600x400mm mezőből összeállítva, 21kW /45A elektromos betáplálással, mellékelt kapcsolási rajz szerinti leágazások és DDC alállomások beépítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 02GE1 | Gépészeti elosztó 1db 1200x1800x400mm mezőből összeállítva, 45kW /122A elektromos betáplálással, mellékelt kapcsolási rajz szerinti leágazások és DDC alállomások beépítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 02GET | Gépészeti elosztó 1db 1200x1800x400mm mezőből összeállítva, 15kW /34A elektromos betáplálással, mellékelt kapcsolási rajz szerinti leágazások és DDC alállomások beépítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 0HKP-DDC | Gépészeti elosztó 1db 1000x1000x300mm mezőből összeállítva, 3,5kW /11A elektromos betáplálással, mellékelt kapcsolási rajz szerinti leágazások és DDC alállomások beépítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 0GE1-TR-DDC | Gépészeti elosztó 1db 600x600x250mm mezőből összeállítva, 2kW /6A elektromos betáplálással, mellékelt kapcsolási rajz szerinti leágazások és DDC alállomások beépítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | IRC2-DDC | IRC elosztó 1db 600x600x250mm mezőből összeállítva, 1kW /6A elektromos betáplálással, mellékelt kapcsolási rajz szerinti leágazások és DDC alállomások beépítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | IRC1-DDC | IRC elosztó 1db 600x600x250mm mezőből összeállítva, 1kW /6A elektromos betáplálással, mellékelt kapcsolási rajz szerinti leágazások és DDC alállomások beépítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | TVT | Tűzvédelmi tabló (funkciók: 2db füstmentes lépcsőház és a 1db zárt folyosó gravitációs és gépi szellőzés kézi vezérlés + visszajelzés) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | IRC-1 | IRC vezérlő doboz 1 db FC bekötésére | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | IRC-4 | IRC vezérlő doboz max 4db FC bekötésére | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Helyszíni szerelés, kábelezés | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Műnyag szigetelésű erőátviteli ill. vezérlő kábelek bekötésel
6.1 | J-Y(ST)Y 2x0,8 | ua. | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | J-Y(ST)Y 2x2x0.8 | ua. | 3500 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | J-Y(ST)Y 4x2x0,8 | ua. | 3200 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | YSLY 2x1 | ua. | 1135 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | YSLY 3x1 | ua. | 690 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | YSLY 5x1 | ua. | 135 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | YSLY 7x1 | ua. | 30 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | YSLY 2x1,5 | ua. | 35 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | YSLY 3x1,5 | ua. | 1365 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | YSLY 4x1,5 | ua. | 50 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | YSLY 5x1,5 | ua. | 60 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | YSLY 7x1,5 | ua. | 135 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | YSLY 4x2,5 | ua. | 130 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | YSLY 5x2,5 | ua. | 90 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | YSLY 4x4 | ua. | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | YSLY 4x6 | ua. | 35 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | YSLCY 5x1 | ua. | 710 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | 2YSLCY 4x1,5 | ua. | 50 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | 2YSLCY 4x2,5 | ua. | 130 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | 2YSLCY 4x4 | ua. | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | 2YSLCY 4x6 | ua. | 35 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | JE-H(ST)H E90 2x2x0,8 | ua. | 95 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | JE-H(ST)H E90 4x2x0,8 | ua. | 330 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | (N)HXH E90 3x1,5 | ua. | 220 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | (N)HXH E90 4x1,5 | ua. | 65 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26 | (N)HXH E90 4x2,5 | ua. | 90 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27 | (N)HXH E90 5x1,5 | ua. | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.28 | (N)HXH E90 5x2,5 | ua. | 15 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.29 | UTP Cat5 típusú BUS kábel | ua. | 400 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Védőcsövek, kábeltálcák elágazó és csatlakozó idomokkal, tartóra szerelve
6.30 |  | Symalen DN32 lépésálló védőcső | 325 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.31 |  | PEP25 keményfalú védőcső tartóra szerelve | 1200 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.32 |  | PEP32 keményfalú védőcső tartóra szerelve | 950 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.33 |  | Kábeltálca 60x100mm2 | 130 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.34 |  | Kábeltálca 60x200mm2 | 120 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.35 |  | Funkciómegtartó kengyeles tűzálló E90 kábel tartószerkezet | 300 | fm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltókapcsolók
6.36 | KKMO-6002 | Terepi tiltókapcsoló | 71 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.37 | 11kW TKP | Főáramköri tiltókapcsoló 11kW motorhoz, EMC védett dobozban, 1 db segédérintkezővel | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb tételek
6.38 |  | EPH hálózat kiépítése gépházon belül | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fagyvédelmi fűtések | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | DEVIpipeguard 10W/m | Önszabályozó fűtőkábel | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Devifast (25m) | Fűtőkábel rögzítő szalag | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Felügyeleti központ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | Számítógép | DELL PC, Intel processzorral, 2 GB RAM, 320 GB HDD, billentyűzettel, egérrel, 22" FulHD TFT monitorral, WIN 7 Pro 32 Bit Eng operációs rendszerrel, amely csak és kizárólag az épület-felügyeleti program (SymmetrE) futtatására használható | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Nyomtató | tintasugaras nyomtató | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | UPS | szünetmentes tápegység felügyeleti központ részére, 600VA/360W 7perc 70%os terhelésnél | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Ethernet 8 | 8 portos Ethernet switch 10/100XT | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | SYM-BASE03/U | SymmetrE épületfelügyeleti alap program csomag 1000 adatpontra, 1 kezelő felülethez | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | SYM-OP-ALMPAG/U | SymmetrE; Alarm Pager software license | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | SYM-OP-LNS/U | SymmetrE LON adatbázis kezezlő szoftver | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | SYM-DBP00250/U | SymmetrE upgrade program csomag bővítés 250 adatponttal R410-nél | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Emax | Villamosenergia optimalizáló modul | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SZOLGÁLTATÁSOK | [8 empty] | 0
9.1 | Tervezés | Automatika kapcsoló szekrény gyártási tervek (dokumentumok magyar nyelven készülnek) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Megvalósulási tervek elkészítése | Kivitelezés folyamán szükségessé vált terv módosítások rá vezetése a kiviteli tervekre magyar nyelven, papír és elektronikus formátumban is | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Alállomási software | DDC alállomások felhasználói programjainak elkészítése, dokumnetálása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Képrajzolás | Számítógépes grafikai sémák készítése és dinamizálása, számítógép telepítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Üzembe helyezés | DDC alállomások üzembehelyezése, kezelőszemélyzet oktatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Beüzemelés | Erősáramú és automatika szekrények beüzemelése, | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Frekvenciaváltók beüzemelése | Frekvenciaváltók paramétereinek beállítása, programozása, beüzemelés, kezelőszemélyzet oktatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | Oktatás | Kezelő személyzet oktatása kb 5 főt feltételzve 2 alkalommal magyar nyelven | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | Dokumentálás | Megvalósulási és átadási dokumentáció elkészítése, magyar nyelven, 4 papír alapú és 1 elektronikus példányban | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0