## Tűzjelző rendszer
Ssz. | Tétel megnevezése | Gyártmány Típus | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | A + D
1 | Gyengeáramú tűzjelző rendszer
Tűzjelző központ és tartozékai
1.1 | Tűzjelző központ 4 hurokkal, hurkonként 127 analóg címzett érzékelő csatlakoztatása vagy ezzel egyenértékű címhellyel, az alábbi konfigurációban, nyomtatóval, akkumulátorral kompletten | BOSCH FPA 5000-HU | 1 | klt |  |  |  |  | 0
| LSN interface for FPP-5000 | FPP-5000-TI13 | 2 | db
| UPS 2416 A univerzális tápegység | UPS 2416 A | 2 | db
| FDP 0001 A takarólemez | FDP 0001 A | 6 | db
| PMF 0002 A power supply medium frame | PMF 0002 A | 1 | db
| MPC-1600-C központvezérlő (HU) | MPC-1600-C | 1 | db
| BCM-0000-B akkumulátor-ellenőrző modul | BCM-0000-B | 2 | db
| CPB 0000 A BCM/UPS-kábel | CPB 0000 A | 2 | db
| CBB 0000 A BCM/Battery kábelkészlet | CBB 0000 A | 3 | db
| IOS 0232 A RS232 kommunikációs modul | IOS 0232 A | 1 | db
| NZM 0002 A hang-/fényjelző zónamodul | NZM 0002 A | 3 | db
| LSN 0300 A 300 mA-es továbbfejlesztett LSN-modul | LSN 0300 A | 3 | db
| LSN 1500 A típusú, 1500 mA-es modul, LSN improved változat | LSN 1500 A | 2 | db
| PRS 0002 A rövid központi sín | PRS 0002 A | 1 | db
| PRD 0004 A hosszú központi sín | PRD 0004 A | 5 | db
| ADC 0512 A 512 pontos címkártya | ADC 0512 A | 1 | db
| MPH 0010 A moduláris központház 10 modulhoz, keretes szerelés | MPH 0010 A | 1 | db
| EPH 0012 A keretre szerelhető bővítőház 12 modulhoz | EPH 0012 A | 1 | db
| PSF 0002 A keretre szerelhető, kisméretű tápegység | PSF 0002 A | 1 | db
| PMF 0004 A keretre szerelhető, nagyméretű tápegység | PMF 0004 A | 1 | db
| FBH 0000 A nagyméretű szerelőkeret | FBH 0000 A | 2 | db
| FMH 0000 A közepes méretű szerelőkeret | FMH 0000 A | 1 | db
| FSH 0000 A kisméretű szerelőkeret | FSH 0000 A | 2 | db
| RML 0008 A relémodul | RML 0008 A | 2 | db
| 40 Ah 12 V akkumulátor |  | 4 | db
Érzékelők
1.2 | Hálózati címzett izolátoros optikai érzékelő, aljzattal | FAP-425-O | 149 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Hálózati címzett izolátoros hő érzékelő, aljzattal | FAH-T-425 T-R | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Hálózati címzett izolátoros süllyesztett füstérzékelő, fehér fedéllel, aljzattal, mennyezeti szerelődobozzal | FAP-O-520 LSNi + FAA-500-TR-W + FAA-500 + FAA-500-BB | 45 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Másodkijelző | FAA-420-RI-DIN | 70 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Légcsatorna érzékelő | FAD-420-HS-EN | 16 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | 2 csatornás aspirációs füstérzékelő központi egység érzékelővel kompletten | ASD 535-2 | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | MCM 35 Memóriakártya modul | MCM 35 | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | PVC 3-utas golyóscsapágy d25 |  | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | DFU 535L-R Légszűrő (jobb oldali ütköző) |  | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Aspirációs érzékelő csőhálózat, összekötő, rendszer és tartóelemekkel átmérő 25mm | PVC 25 cső | 840 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Tartószerkezet aspirációs érzékelő csőhálózat részére |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Hálózati címzett izolátoros kézi jelzésadó elektronika házzal, külön plexi védelemmel, | IP52 FMC-210-DM-R-G | 27 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Modulok
1.14 | bemeneti modul - 8 bemenet +ház | BOSCH FLM-420-I8R1-S + FLM-IFB126-S | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | nagyfeszültségű kimeneti modul | BOSCH FLM-420-RHV | 27 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | bemeneti modul - 2 bemenet + ház | FLM-420-I2-W + FLM-IFB126-S | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Hangjelzők
1.17 | hangjelző, min. 100 dB(A), fehér színben, IP 43 | Fulleon CS200 | 58 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | kombinált, hang-fény jelző, LED, min 100 dB(A), fehér színben, IP 43 | Fulleon Flashni | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Tápegységek, szekrények
1.19 | Segédtápegység, 24V 3A, IP30 védettség, 24 órás áthidalással kompletten 2 db 7 Ah akku Hálózati tápegység kimeneti feszültsége 24 V, kimeneti árama 6 A. A tápfeszültség és a telep áramkör állandóan felügyelt, a telepek töltőfeszültsége hőmérséklet szabályozott. | TÁPEN54-24/3 | 5 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 | 7 Ah 12 V akkumulátor |  | 5 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Kiegészítők
1.21 | Utánvilágító tábla kézi jelzésadó jelölésre DIN 67510 szabvány alapján 10 perc után 20 mcd/m2; 60 perc után 2,8 mcd/m2), méretük: 150 x 150 mm. |  | 27 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.22 | "Tűzjelzés" felirati tábla |  | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
Túlfeszültség levezetők
1.23 | Túlfeszültség levezető pár LSN érzékelő hurokra, foglalattal, védőházzal | DEHN DXT ML4 BE36+BXTBAS | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Kábelek
1.24 | JB Y(St)Y 2x2x1mm2 tűzjelző kábel árnyékolással, |  | 7200 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.25 | JB H(St)H 2x2x1 mm2 E30 tűzjelző kábel árnyékolással (FE180/E30) |  | 500 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.26 | JB H(St)H 1x2x1mm2 árnyékolással tűzálló tűzjelző kábel (FE180/E30), LSOH |  | 3000 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.27 | NYM-J 3x1,5mm2 áramköri kiskábel |  | 50 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
Átjelzés
1.28 | Tűzoltósági átjelző min. 8 csatornás | TELL GPRS | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Tartószerkezet, védőcsövezés
1.29 | átm 16 VRM-Turbo,merev védőcső, Mü II., tokozott, belső hosszanti barázdákkal;világosszürke (RAL 7035), 3m-es szálakban Megfelel: IEC/EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 | UNIVOLT | 2000 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.30 | átm 20 VRM-Turbo,merev védőcső, Mü II., tokozott, belső hosszanti barázdákkal;világosszürke (RAL 7035), 3m-es szálakban Megfelel: IEC/EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 | UNIVOLT | 2000 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.31 | átm 32 VRM-Turbo,merev védőcső, Mü II., tokozott, belső hosszanti barázdákkal;világosszürke (RAL 7035), 3m-es szálakban Megfelel: IEC/EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 | UNIVOLT | 300 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.32 | átm 40 VRM-Turbo,merev védőcső, Mü II., tokozott, belső hosszanti barázdákkal;világosszürke (RAL 7035), 3m-es szálakban Megfelel: IEC/EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 | UNIVOLT | 200 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.33 | átm 20 FX,gégecső, nem lépésálló;világosszürke (RAL 7035), 25 ill. 50m-es tekercsben, Megfelel: IEC/EN 61 386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 | UNIVOLT | 150 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.34 | átm 20 FXP-Turbo,gégecső, lépésálló, belső hosszanti barázdák, szilikonmentes;szürke (RAL 7037), 25 ill. 50m-es tekercsben Megfelel: IEC/EN 61 386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 | UNIVOLT | 100 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.35 | átm 20 UPRM-Turbo,merev védőcső, Mü I., tokozott, belső hosszanti barázdákkal;szürke (RAL 7037), 3m-es szálakban Megfelel: IEC/EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 | UNIVOLT | 50 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.36 | Tűzálló kábeltartó szerkezet fenti tűzálló kábelekhez, dübel + P klipsz, bilincs, kengyel stb |  | 12000 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.37 | Tűzgátló átvezetések készítése (átm 20cmig) Tűzgátló lezárás 90 perces tűzszakasz határ átvezetéseknél. Tűzlezárás a faláttörésnél a tűzszakasz határ mindkét oldalán, védett hossz 0,5 m a tűzszakasz határtól. Hozzátartozó tűzvédő massza (kit) szállítása, beleértve a hozzátartozó tűzszakasz határ jelölést (számozás). Csak az építési módnak megfelelő rendszer alkalmazható. | Dunamenti | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.38 | Szerelési segédanyagok (elágazó és kötésdobozok,kültéri szereléshez is, kábeljelölések), kisanyagok, tömítőanyagok, Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez (bilincs, csavar, tipli) |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.39 | Emelő berendezés biztosítása a kábelezési és védőcsövezési munkákhoz |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
Mérnöki szolgáltatások
1.40 | Kiviteli terv készítés |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.41 | Létesítési engedélyeztetési terv készítés, létesítési engedélyeztetési eljárás lefolytatása |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.42 | Üzembe helyezés, programozás, próbaüzem |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.43 | Villamos berendezés egyedi és komplex kipróbálása, érintésvédelmi, szigetelési mérések elkészítése, MSZ HD 60364-6 szerinti Villamos berendezések első ellenőrzése, jegyzőkönyvekben való rögzítése, átadás |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.44 | Oktatás |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.45 | Tűzoltósági hatósági eljárás lefolytatása |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.46 | Megvalósulási dokumentáció (nyomtatott és elektronikus formában) |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.47 | Kiszállás, projektszervezés, telephelyen kívüli munkák, felvonulási költség |  | 1 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
Kiegészítő
|  | Munkanem összesen / Total: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0